Приложение №1

к договору №_____________от «___»________2018г.

Техническое задание:

на выполнение проектных работ по объекту:

«Техническое перевооружение котельной по ул.Агрономическая, 1 в г.Краснодаре 2-этап»

| № п/п | Основные положение для выполнения работ | Состав работ |
| --- | --- | --- |
| 1.ОБЩИЕ ДАННЫЕ |
| 1.1 | Основание для проектирования |  |
| 1.2 | Место расположения объекта | г.Краснодар, котельная ул.Агрономическая, 1 |
| 1.3 | Вид строительства Новое строительство / Реконструкция / Тех. перевооружение /Кап. ремонт / | Техническое перевооружение |
| 1.4 | Дата подключения объекта | октябрь 2018г. |
| 1.5 | Стадийность проектирования Проектная/рабочая документация | рабочая документация, сметная документация |
| 1.6 | Источник финансирования |  |
| 1.7 | Указания о выделении очередей строительства | 1 этап, 2 этап. |
| 1.8 | Заказчик | АО «АТЭК» |
| 1.9 | Генеральный проектировщик |  |
| 2. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНЫМ РЕШЕНИЯМ |
| 2.1 | Основные технико-экономические показатели | 1. Существующая тепловая мощность котельной: - установленная – 3,106 МВт (2,671 Гкал/ч), (установлены котлы UNICAL MODAL 233 – 2 шт мощностью 233 кВт каждый, UNICAL ELLPREX 1320 – 2шт мощностью 1320 кВт каждый) - располагаемая (по данным режимных карт) – 2,97 МВт (2,55 Гкал/ч). 2. Расчетная существующая тепловая нагрузка котельной – 1,426 Гкал/ч. 2.1. подключенная нагрузка существующих потребителей котельной: 1,296 Гкал/час, в том числе: - отопление – 1,038 Гкал/час; - ГВС среднечасовая – 0,258 Гкал/час; 2.2. потери в тепловых сетях и собственные нужды котельной (10%): 0,1296 Гкал/час; 3. Характеристики подключаемых потребителей: 3.1. Жилой дом литер 1 по ул.Агрономическая, 2/5 тепловая нагрузка: 1,625 Гкал/час: - отопление – 0,769 Гкал/час; - ГВС – 0,856 Гкал/час; - точка подключения потребителя: существующая камера УТ-1; 3.2. Жилой дом литер 2 по ул.Агрономическая, 2/5 тепловая нагрузка: 0,836 Гкал/час: - отопление – 0,334 Гкал/час; - ГВС – 0,502Гкал/час; - точка подключения потребителя: существующая камера УТ-1; 4. Режим работы котельной – круглогодичный; 5. Температурный график работы котельной: - для существующих потребителей: 105/70С со срезкой 70С; - для подключаемых потребителей: 105/70С со срезкой 70С; 6. Схема присоединения подключаемых потребителей к тепловым сетям - независимая; 7. Установленная тепловая мощность после технического перевооружения котельной с учетом потерь в тепловых сетях и собственных нужд котельной (10%) – определить проектом с учетом установки дополнительного котла тепловой мощностью не менее 3000 кВт. 8. Давление в сети для существующих и перспективных потребителей: В прямом трубопроводе – 0,5 МПа; В обратном трубопроводе – 0,25 МПа; |
| 2.2 | Основные требования к оборудованию и техническим решениям | 1 этап: Документация разработанная в 2016г. шифр 11/16 «Техническое перевооружение котельной по ул.Агрономическая, 1 в г.Краснодаре». 2 этап: Запроектировать установку котла аналогичного по типу котлам 1 этапа, тепловой мощностью 3000 кВт (2,58 Гкал/час). Основное топливо котельной – природный газ. Горелочное устройство марки – выбрать аналогичную 1 этапа, с электронной системой управления соотношения газ-воздух. Тип регулирования горелки – модулируемая с частотным регулированием. Теплоноситель – хим.очищенная вода. Проверить расчетом существующее ХВО с первого этапа (Автоматическая установка фильтрации и обезжелезивания – Аквафлоу FF 50/A-77-2 – 2шт. Автоматическая установка умягчения – Аквафлоу SF 75/2-91-1шт.) с учетом установки дополнительного котла. В случаи необходимости запроектировать дополнительное оборудование Дымовая труба существующая запроектированная на 1 этапе (Ду=700мм, H=25,0м). Выполнить расчет на возможность использования существующей дымовой трубы с учетом установки дополнительного котла. В случаи необходимости запроектировать отдельную дымовую трубу на новый котел. Проверить расчетом существующие узлы учета тепловой энергии, газа, холодной воды с учетом работы котлов 1 этапа и вновь устанавливаемого. Основные технические решения согласовать с Заказчиком на стадии подготовки концепции проектирования. |
| 2.3 | Требования к архитектурно-строительным, объёмно-планировочным и конструктивным решениям | Размещение проектируемого оборудования предусмотреть в существующем здании котельной. |
| 2.4 | Виды наружного инженерного обеспечения проектируемой котельной | Выполнить гидравлический расчет коллекторов котельной и участка до камеры УТ-1 с учетом вновь подключаемых потребителей. Сети связи и диспетчеризации – предусмотреть с использованием существующей системы SCADA с передачей данных через существующий GSM-модем. |
| 2.5 | Источники инженерного обеспечения котельной | Существующие сети |
| 2.6 | Требование к системам инженерного обеспечения проектируемой котельной. | Холодное водоснабжение: - не требуется. Использовать существующие сети; Водоотведение: - не требуется. Использовать существующие сети; Система электроснабжения: - существующие ТУ «НЭСК-Электросети» №3-38-15-414 мах мощность 100 кВт. Система газоснабжения: - Существующие ТУ ОАО «Краснодаргоргаз» №24/10653 от 10.12.2014г. общий максимальный часовой расход газа на котельную - 701,5 м3/ч. (1,553 тыс.тут/год). Слаботочные системы: - не требуется. Использовать существующие сети; |
| 2.7 | Основные требования к системе автоматизации и диспетчеризации | Предусмотреть установку оборудования защиты (автоматика безопасности), автоматического регулирования, контроля, сигнализации и управления технологическими процессами проектируемого котла в соответствии с СП 89.13330, 2012 «Котельные установки» Актуализированная редакция СНиП 11-35-76 и действующими нормами и правилами. Диспетчеризацию предусмотреть на базе существующего контроллера ПЛК 110.60М-220. Каналы связи принять существующие по средствам GSM модема Robustel M1000 Pro/ |
| 2.8 | Согласование документации | Документацию согласовать с Заказчиком; Получить необходимые заключения эспертизы (государственной, не государственной или промышленной безопасности); Согласовать документацию в надзорных, государственных и других заинтересованных организациях. |
| 2.9 | Сейсмичность участка | Сейсмичность района строительства принять в соответствии со СНиП II-7-81* «Строительство в сейсмических районах», СНКК 22-301-2000* «Строительство в сейсмических районах Краснодарского края». |
| 2.10 | Требования к разработке сметы | Сметную стоимость строительства определить базисно-индексным методом по ТЭР-2001 Краснодарского края с переводом в текущие цены и на основании исходных данных. Исходные данные согласовать с заказчиком. |
| 2.11 | Требования по составу и содержанию проектной документации | Рабочая документация выполняется в полном объеме и в соответствии с действующими нормами и правилами, изложенными в ГОСТ Р 21.1101-2013 «Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации». Полным составом документации является комплект проектно-сметной документации, с учетом дополнительных разделов, положительного заключения экспертизы, согласованной с заинтересованными организациями. |
| 2.12 | Проектирование выполняется в соответствии с требованиями | Качество проектной документации должно соответствовать ГОСТам и нормативным документам Российской Федерации и Краснодарского края, отвечать установленным параметрам противопожарной, санитарной, экологической и промышленной безопасности. |
| 3. ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ |
| 3.1 | Особые условия | Основные решения, принимаемые в процессе проектирования согласовать с Заказчиком. Проектом предусмотреть: -10% расхода тепла от тепловой нагрузки подключаемых потребителей на собственные нужды и потери в тепловых сетях. |
| 3.2 | Требования к передаваемой документации | Предоставить согласованную и утвержденную в установленном порядке рабочую документацию на бумажном носителе – 4-х экземплярах, на электронном носителе – в 1 экземпляре (dwg и pdf), после получения положительного заключения экспертизы |
| 3.3 | Техническое сопровождение | Проектная организация осуществляет техническое сопровождение проектной документации, включая ее корректировку, без взимания платы, до сдачи объекта в эксплуатацию. |
| 3.4 | Передача третьим лицам | Проектная организация не вправе передавать рабочую документацию третьим лицам. |
| 3.6 | Сопроводительная документация к техническому заданию |  |

| Заказчик: АО «АТЭК» Генеральный директор _______________/Н.И.Алимов | Проектировщик: ________________ ________________/_______________ |
| --- | --- |