**СПЕЦИФИКАЦИЯ  
к договору поставки № от\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**между \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_и ОАО «АТЭК»**

г. Краснодар «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2016 г.

Филиал ОАО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго»: г. Краснодар, Селезнева, д. 199

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование**  **Описание и технические характеристики** | **Ед. изм** | **Кол-во** | **Итого цена за ед.** | **Итого цена** |
| 1 | Пластинчатый теплообменник разборный (объект пос. Пригородный) тип – 47 (47С), применение в системе отопления, теплоноситель (греющий/нагреваемый) - вода/вода, максимальная тепловая нагрузка 1628 кВт, температура греющей воды (вход/выход) 115/800С, температура нагреваемой воды (вход/выход) 70/950С, запас поверхности не менее 10%, потери давления (греющая/нагреваемая сторона) не более 3/3 м.в.ст., номер рамы предусмотреть с возможностью увеличения количества пластин на 10%, диаметр патрубков Dу 100, максимальные параметры: давление 16 кгс/см2, температура 150 0С. | шт | 1 |  |  |
| 2 | Пластинчатый теплообменник разборный (объект ул. Зиповская, 6) тип - 19(19С), применение в системе ГВС, теплоноситель (греющий/нагреваемый) вода/вода, максимальная тепловая нагрузка 600 кВт, температура греющей воды (вход/выход) 75/400С, температура нагреваемой воды (вход/выход) 30/650С, запас поверхности не менее 10%, потери давления (греющая/нагреваемая сторона) не более 3/3 м.в. ст., номер рамы предусмотреть с возможностью увеличения количества пластин на 30%,  диаметр патрубков Dу65, максимальные параметры: давление 16 кгс/см2, температура 150 0С. | шт | 1 |  |  |
| 3 | Пластинчатый теплообменник разборный (объект ул. Ставропольская, 127/1) тип - 19(19С), применение в системе ГВС, теплоноситель (греющий/нагреваемый) вода/вода, максимальная тепловая нагрузка 930 кВт, температура греющей воды (вход/выход) 75/400С, температура нагреваемой воды (вход/выход) 31/650С, запас поверхности не менее 15%, потери давления (греющая/нагреваемая сторона) не более 3/3 м.в.ст., номер рамы предусмотреть с возможностью увеличения количества пластин на 20%, диаметр патрубков Dу65, максимальные параметры: давление 16 кгс/см2, температура 150 0С. | шт | 1 |  |  |
|  | **Итого:** | | |  |  |
|  | **Итого с НДС:** | | |  |  |

1. **Условия поставки Товара:** доставка Товара до склада Покупателя производится за счет Поставщика в течение 30 календарных дней с момента заключения договора в будние дни с 08-00 до 16-00. Товар (продукция) должен быть новым (не бывшим в употреблении). Обязательное наличие Паспорта качества и Сертификата соответствия на Товар. Гарантийный срок -1 год. Качество и технические характеристики Товара, должны соответствовать техническому заданию на закупку ТМЦ (приложение № 1 к закупочной документации).
2. **Место приёмки (доставки) Товара:** г. Краснодар, Селезнева, д. 199.
3. **Грузополучатель:** филиал ОАО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго», г. Краснодар.
4. **Порядок расчёта:** оплата за поставленный Товар осуществляется на основании оригинала счета на оплату в 2 этапа:

1 этап: 30% от суммы выставляемого счета оплачивается в течение 10 (десяти) календарных дней со дня подписания Договора.

2 этап: 70% в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента поставки всей партии Товара.

1. Общая сумма договора не может превышать \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_рублей \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_копеек, в том числе НДС (18%).
2. Поставщик обязан предоставить следующий пакет документов: ТТН, счет-фактуру, ТН, счет на оплату.

|  |  |
| --- | --- |
| **ПОСТАВЩИК:**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/** | **ПОКУПАТЕЛЬ:**  **ОАО «АТЭК»**  Юридический адрес: 350000 г. Краснодар ул. Длинная, 120  ИНН 2312054894, КПП 230750001  **Грузополучатели:**  **ОАО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго»:**  350058, Россия, г. Краснодар, ул. Селезнева, д. 199  ИНН 2312054894, КПП 231243001  Р/С 40702810800020006767  К/С 30101810800000000750  в ООО КБ «ГТ БАНК» г. МАЙКОП  БИК 047908750  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/** |