Приложение № 2 договору №_____________от «___»________2019г.

Техническое задание

Изготовление БРП+2БКТП-6/0,4кВ ТП-1355п для объекта: «Строительство БРП+2БКТП-6/0,4кВ ТП-1355п котельная РОК-1 г. Краснодар»

| № п/п | Основные положение для выполнения работ | Состав работ |
| --- | --- | --- |
| 1.ОБЩИЕ ДАННЫЕ |
| 1.1 | Основание для проектирования | «Инвестиционная программа филиала АО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго» в сфере теплоснабжения на 2019-2023г.» |
| 1.2 | Место расположения объекта | Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, пр. Мирный, 6 |
| 1.3 | Вид строительства Строительство / Реконструкция /Тех.перевооружение / Кап. ремонт / | Изготовление нестандартного оборудования |
| 1.4 | Дата ввода объекта в эксплуатацию | 2019г |
| 1.5 | Указания о выделении очередей строительства | нет |
| 1.6 | Заказчик | АО «АТЭК» (Филиал АО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго»). |
| 2. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНЫМ РЕШЕНИЯМ |
| 2.1 | Основные технико-экономические показатели | По надёжности электроснабжения изготавливаемый объект отнести к II категории. |
| 2.2 | Основные требования к оборудованию и техническим решениям | 1. БРП+2БКТП-6/0,4кВ изготовить с применением материалов заказчика (ячейки КСО-298к. и силовых трансформаторов ТМГ-630/6/0,4). 2. БРП+2БКТП-6/0,4кВ выполнить с кабельным вводом с вакуумными выключателями BB/TEL с комплектом защит ТО и МТЗ и ЗЗН па основе реле РС83-АВ2 на переменном оперативном токе 220В: -четыре вводные ячейки с учётом на базе Меркурий 230 ART2-00 PQRCIGSDN и комплектом защит: ТО, МТЗ и ЗЗН; -одна ячейка секционного выключателя с АВР и комплектом защит: ТО и МТЗ; -одна ячейка секционного разъединителя; -четыре линейных ячейки отходящих кабельных линий с комплектом защит: ТО, МТЗ и ЗЗН; -две линейные ячейки силового трансформатора с комплектом защит: ТО, МТЗ и ЗЗН; -четыре линейных ячейки высоковольтных двигателей с комплектом зашит: ТО, МТЗ, ЗЗН с действием па отключение; -две ячейки с трансформатором собственных нужд ТСКС-16-6/0,4; -две ячейки трансформаторов напряжения с заземлением сборных шип; -панель собственных нужд, шкаф АВР. 3. 2БКТП выполнить с глухим присоединением питающих кабелей к силовым трансформаторам ТМГ-630/6/0,4 кВ. На стороне НН предусмотреть возможность контроля напряжения и тока сборных шин. РУ-0,4 кВ выполнить на основе ЩРНВ-12-1800. |
| 2.3 | Требования к архитектурно-строительным, объёмно-планировочным и конструктивным решениям | 1. БРП+2БКТП-6/0,4кВ изготовить из сэндвич или бетонных панелей. 2.Основание фундамента определяется изготовителем по согласованию с Заказчиком. |
| 2.4 | Виды наружного инженерного обеспечения изготовляемого БРП+2БКТП-6/0,4кВ | 1. Подключение изготовляемого БРП-6кВ предусмотреть: -секция №1: -к существующему фидеру ввода №1 выполненного кабелем 2АСБ-10-3х240 от П/С “Западная 2”; -к существующей КЛ 6 кВ от РП-18 кабелем АСБл-10 3х240 (кабинет «Б»). -секция №2: -к существующему фидеру ввода №2 выполненного кабелем 2АСБ-10-3х185 от П/С “Западная 2”; -к существующей КЛ 6 кВ от РП-18 кабелем АСБл-10 3х240 (кабинет «А»); 2. Подключение 2КТП-630/6/0,4 кВ выполнить от проектируемого БРП-6 кВ, ввод кабельный. 3. Подключение выполнить согласно техническим требованиям № 04-09Н-498 от 05.06.2013г., выданных ОАО «НЭСК-электросети» «Краснодарэлектросеть» и тех. задания Заказчика. |
| 2.5 | Источники инженерного обеспечения проектируемого объекта | Кабельный ввод от П/С “Западная 2”. |
| 2.6 | Требования к системам инженерного обеспечения проектируемого объекта | Система электроснабжения: - в соответствии с техническими требованиями и требованиями СНиП, ПУЭ |
| 2.7 | Основные требования к системе автоматизации и диспетчеризации | Предусмотреть автоматический ввод резерва. |
| 2.8 | Требование к составу технической документации изготавливаемого оборудования | Паспорт БКТП, Руководство по эксплуатации |
| 2.9 | Проектирование выполняется в соответствии с требованиями | ПУЭ (седьмое издание) и техническим заданием Заказчика. |
| 3. ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ |
| 3.1 | Особые условия | Изготовление выполнить согласно ТТ ОАО «НЭСК-Электросети» «Краснодарэлектросеть» и технического задания Заказчика. |
| 3.2 | Требования к документации | Исполнительная документация по приему-сдаче выполненных работ, сертификаты и паспорта на используемое оборудование |
| 3.3 | Сопроводительная документация к техническому заданию | - копии паспортов КСО-298к, - копия ТТ ОАО «НЭСК-Электросети» «Краснодарэлектросеть». |

| Поставщик: ________________/_____________ | Покупатель: Генеральный директор АО «АТЭК» _____________/В.А. Василенко |
| --- | --- |